汇金云谷1#楼擦窗机维保

询

价

文

件

询价人：淮安新区物业管理有限公司

时间：二○二四年十二月

汇金云谷1#楼擦窗机维保询价公告

一、项目概况与招标范围：

1、项目名称：汇金云谷1#楼擦窗机维保询价；

2、项目地点：淮安市清江浦区翔宇中道9号；

3、招标范围及内容：汇金云谷1#楼共计2台擦窗机设备；

4、服务期限：自合同签订之日起贰年；

5、服务限额：本次维保费用限额为10000元 /年（应急处理和配件价格单独报价，见附件一）；

6、工程形式范围：请现场查看项目，根据实际情况，合理报价；

二、服务内容：

对擦窗机设备进行定期巡检维保，包括但不限于卷扬系统、吊船系统、钢丝绳、电缆装置、安全装置、电气控制系统、电动机、行走系统、轨道及机身防腐蚀、润滑装置及选、电源插座、吊臂系统、防风轨钳、撇点系统保护装置等部位。（具体见采购需求）

三、响应人需提供的审查材料：

1、独立承担民事责任能力及具备相关资质（提供营业执照、资质证书、法定代表人身份证明及授权委托书、身份证等加盖公章）；

2、擦窗机维修所需相关证书，包含但不局限于以下证书：电工作业证、登高作业证、焊接作业证等（提供证书复印件加盖单位公章）；

3、需提供从事维保同类型擦窗机的业绩证明（提供合同复印件加盖单位公章）；

4、供应商在淮安市注册登记一年以上。（提供承诺书加盖公章）；

5、具有良好的商业信誉，技术过硬，服务周到，工作效率高，无不良记录；（提供承诺书加盖公章）

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，客户满意度好，市场认可度高，收费比较合理；（提供承诺书加盖公章）

7、法律、行政法规规定的其他相关条件；（提供承诺书加盖公章）

以上材料，如未按要求提供，则响应文件无效。

四、付款方式：一年一付。

五、发票开具：专票9%。

- 六、询价文件获取

请符合条件的报价人自行在淮安开发控股有限公司网站下载询价文件。另外在递交报价文件前，可到现场查看设备情况。

七、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2024年12月19日17时00分,供应商应在投标截止时间至新区物业管理有限公司210室递交纸质投标文件（正副本各一份，需密封包装，密封处加盖公章）；

2、逾期送达的投标文件，将予以拒收。

八、评标办法

本次招标采用综合评估。

九、联系方式

招 标 人：淮安新区物业管理有限公司

现场负责人：朱天元

联系电话：18360712700

# 报价函

淮安新区物业管理有限公司：

贵公司的 淮汇金云谷1#楼擦窗机维保 询价文件已经收悉，我单位维保费用所报总价为：大写人民币元 （小写￥ ）。

报价单位（公章）：

2024年  月  日

附：

（1）具有独立法人资格，营业执照在有效期内（提供有效的营业执照复印件加盖单位公章）；

（2）擦窗机维修所需相关证件，包含但不局限于以下证件：电工作业证、登高作业证、焊接作业证等（提供证书复印件加盖单位公章）；

（3）需提供从事维保同类型擦窗机的业绩证明（提供合同复印件加盖单位公章）。

（4）供应商在淮安市注册登记一年以上。（提供承诺书加盖公章）；

（5）具有良好的商业信誉，技术过硬，服务周到，工作效率高，无不良记录；（提供承诺书加盖公章）

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，客户满意度好，市场认可度高，收费比较合理；（提供承诺书加盖公章）

（7）法律、行政法规规定的其他相关条件；（提供承诺书加盖公章）

# 法定代表人资格证明

报价人单位名称：

报价人地址：

联系电话：

姓名：性别：年龄：职务：系（报价人名称）的法定代表人。参与投标活动，签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人： (盖单位公章)

日期：年 月 日

注:如报价人法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖报价人公章，法定代表人将身份证原件一并带至报价地点现场审查。

法定代表人身份证复印件

# 授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (报价人名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我委托单位代理人，以本单位的名义实施投标活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及                (报价人名称) 均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

报价人名称：(盖单位公章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：（签字）

委托代理人联系电话：

日期：年 月 日

注:报价人委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加报价时委托代理人将身份证原件一并带至现场审查。

报价人代理人身份证复印件

采购需求

一、维护保养内容包含：

1）每台擦窗机1年4次维保，每季度1次的常规维护检查、保养及人员培训，每次到现场至少有两名专业维修人员；

2）每年4次的应急上门故障排除、维修服务所需要的人工费用；

3）紧急故障2个小时、一般故障12小时到达现场服务；

4）维保中更换零部件单品单件费用另算(因擦窗机管理、使用不当或不可抗力因素造成的配件损坏不含在内)（参考维护保养清单报价）。

二、维护保养细则

1、每季度一次，对所涉及的设备进行检查与保养。

2、具体维保细则如下：

| 序号 | 作业项目 | 维修保养（修理）内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卷扬系统 | 1、检查主电机和主减速机基础的连接螺丝是否松动，螺栓必须齐全。 2、主电机、主减速机有无异常响声。 3、减速机润滑油位是否正常。 4、检查钢丝绳卷筒的两端轴承是否正常。 5、检查排绳丝杠运动是否有卡阻，丝杠不应弯曲，两瑞轴承是否正 常，滑块装置是否松动，润滑是否良好。 6、卷扬式机构制动采用电磁吸铁应检查制动机构的螺栓是香松动、齐 全，吸铁行程是否合理，并检查磨损片的磨损情况。 |
| 2 | 吊船系统 | 7、检查连接螺丝是否松动、缺陷。 8、焊缝是否开裂。 9、钢丝绳锲形夹头是否松动，U形夹头是否缺损。 10、钢丝绳锲形夹头是否松动，U形夹头是否缺损。 11、碰並撞轮架是否变形，连接部位累栓是否齐全，动作是香正确。 12、吊船按钮箱是否密封防水。 13、超载装置是否松动、缺损。 |
| 3 | 钢丝绳 | 14、每月进行一次全行程的钢丝绳表面质量检查，即有否断丝、折 皱、弯曲、绣蚀或淇它损坏（应在维护保养记录表详细注明部位、数 3 钢丝绳 量等)。 15、每次维保必须详细检查钢丝绳固定部位的轴销开口销是否良 好，锲形装置是否完好，U字夹头是否牢固、齐全。 |
| 4 | 电缆装置 | 16、检查电源电缆是否损坏，电源插头是否松动和损坏，电织挂钩是否完好。 17、检查电源滑环的碳刷磨损情况。 |
| 5 | 安全装置 | 18、检查所有限位开关，必须进行动作测试并表明工作正常，没有 误动作现象。 19、检查各限位开关有否渗漏或受潮、锈蚀。 20、紧急停止按钮必须动作正确，无卡阻现象。 |
| 6 | 电气控制 系统 | 21、检查电气控制箱是否受潮，并作受潮处理和清除积灰。 22、检查洛控制按钮是否受潮，动作是否正确。 23、检查遥控器动作是否正确。 24、定期用清洁剂清洗各融头。 25、每年对所有电线触点螺钉紧固一次。 |
| 7 | 电动机 | 26、所有电动机每年进行一次绝缘测定。 27、无异常响声。 |
| 8 | 行走系统 | 28、检查行走轮各部位连接螺栓是否松动、缺损。 29、拆开行走轮端盖，检查轴承是否完好。 30、检查靠轮连接螺栓是否松动，安全钩是否有裂缝。 31、检查行走轮支承轴承是否滞阻，臂架销轴转动是否灵活，润滑 是否良好，无异常现象。 |
| 9 | 轨道及机身防腐蚀 | 32、轨道与地板连接的焊缝有否开裂，砼预埋板的螺栓是否松动。 33、除绣防腐是一项经常性工作，在每次维保时都必须进行该项工 作，及时清除设备上的绣斑，然后进行油漆保护。 |
| 10 | 润滑装置 及选 | 34、擦窗机设备中所设立的润滑点必须每季进行一次加注。 35、损坏及堵塞的油嘴及时更换，润滑油选用壳牌N32#机械油。 36、润滑脂选用锂剂或二氧化钼。 |
| 11 | 电源插座 | 37、.检查其紧固程度和防水性能，并及时更换。 |
| 12 | 吊臂系统 | 38、检查各连接螺栓是否松动、 缺陷。 39、各连接轴销的安全锁定片或安全插销是否完整、 良好，吊臂前 端部位销轴应重点检查。 40、吊臂焊接件焊缝有否开裂。 41、检查各邵位滑轮是否灵活，无卡滞现象，防脱装置是否齐全， 销轴锁定是否完好，滑轮是否磨损。 |
| 13 | 防风轨钳 | 42、检查是否安全可靠。 |
| 14 | 配电系统保护装置 | 43、检查配电箱是否符合安全 |

3、 附件：

1）附件一：《擦窗机常用易损件价格清单》

2）附件二：《乙方相关资质证书》

3）附件三：《质量、环境及职业健康责任书》

4）附件四：《供应商费用支付确认表》

附件一

擦窗机维保配件报价清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行程开关 | 个 |  |  |
| 2 | 润滑油（壳牌N32#） | 次 |  |  |
| 3 | 扬角钢丝绳滑轮维修 | 次 |  |  |
| 4 | 油泵升降保养 | 次 |  |  |
| 5 | 防过卷开关维修 | 次 |  |  |
| 6 | 导向轮轴承 | 个 |  |  |
| 7 | 转盘电机防雨罩 | 个 |  |  |
| 8 | 靠轮连接螺栓 | 个 |  |  |
| 9 | 热过载继电器保护 | 个 |  |  |
| 10 | 交流接触器 | 个 |  |  |
| 11 | 配电箱控制柜防水雨棚 | 个 |  |  |
| 12 | 应急处理 | 次 |  |  |

- 全年4次维护保养：每次2人或两人以上，对设备进行全面保养、测试、试运行。 润滑油免费，提供服务明细。

- 保养维护的材料另算，见附件报价清单。

- 现场技术指导：免费5次现场使用技术指导和操控。

附件二

乙方相关资质

附件三:

质量、环境及职业健康责任书

为了配合物业公司质量/环境/职业健康安全管理体系的正常运行，特规定如下：

- 认真学习质量/环境/职业健康安全方针

- 质量方针

优质服务，安全诚信，打造一流品牌。

求实进取，科学创新，铸建现代企业。

- 环境/职业健康安全方针：

遵纪守法，预防为主，安全服务，施加积极影响。

以人为本，环保优先，与时俱进，关注生命健康。

- 环境职业健康要求：

认真遵守各项法律法规，并认真落实以下工作：

- 定期为维保人员进行体检。

- 加强传染病防治管理，须提前预防，一经发现立即上报，不得隐瞒。

- 按照协议人员编制，合理安排人员班次，保证在岗人员精力充沛。

- 对室外人员提供必要防护措施，防止冻伤和中暑。

- 保持环境卫生，不乱扔废弃物，爱护使用公共设备设施，发现损坏及时报修。

- 建立宣传园地，开展多种形式的法律法规、业务知识、安全知识、规章制度、工作程序的培训及文体活动。

- 参加甲方组织突发事件应急预案的演习，不断提高处理治安、消防及各类突发事件的能力和自我防范保护意识。

- 增强服务意识，掌握服务技巧，不出现客人投诉现象。

- 坚守工作岗位，按规定做好巡视检查，及时发现不安全隐患，杜绝出现重大安全责任事故。

附件四：

供应商费用支付确认表

管理处：           分包项目：            定编人数：           结算月份：

| 序号 | 项 目 | 检验情况汇总 | 扣 款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依据分包方每日工作记录合计本月品质扣分情况(扣50元/分) |  |  |
| 2 | 缺编人数 |  |  |
| 3 | 缺岗空岗 |  |  |
| 4 | 离 职 率 |  |  |
| 5 | 有效投诉 |  |  |
| 6 | 配合情况 |  |  |
| 7 | 合同约定的其它项 |  |  |
| 8 | 水、电费用 |  |  |
| 9 | 管理处责任人确认 | 盖章 年 月 日 |  |
| 10 | 物业部责任人确认 | 年 月 日 |  |
| 11 | 本月实际应付金额 | 人民币大写：拾万仟佰拾元角分 小写：¥ |  |
| 12 | 分包方负责人确认 | 年 月 日 |  |

注：本表每月由管理处填写，经分包方负责人或驻场负责人签字确认后，作为支付分包方费用的依据